Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Студент гр.594-2 ___________ А. А. Танцерев Студент гр.594-2 ___________ М. В. Корженевский “______” ____________________2026 г.  Руководитель старший преподаватель кафедры РЭТЭМ            ______________Д. К. Нуриев

“______” ____________________2026 г.

Томск 2026

Лабораторная работа №1

«Исследование эффективности и качества искусственного освещения»

Производственное освещение подразделяется на несколько основных видов: естественное, искусственное и совмещённое, при котором недостаток естественного света дополняется искусственным. Естественное освещение, в свою очередь, бывает боковым (через оконные проёмы в стенах), верхним (через фонари и проёмы в кровле) и комбинированным, сочетающим оба этих варианта.

Что касается искусственного освещения, то в производственных помещениях применяются две системы: общее освещение, которое может быть равномерным или локализованным (сосредоточенным над определёнными зонами), и комбинированное освещение, при котором к общему добавляется местное освещение непосредственно на рабочем месте. При этом использование одного только местного освещения без общего на производственных рабочих местах не допускается, поскольку это создаёт резкие перепады яркости и повышенную утомляемость зрения.

Одним из показателей, характеризующих качество освещения, является показатель ослеплённости – он отражает слепящее действие осветительной установки, то есть степень ухудшения видимости объектов из-за чрезмерной яркости источников света в поле зрения работающего. Ещё один важный параметр – коэффициент пульсации освещённости kE, который служит критерием оценки глубины колебаний светового потока, возникающих из-за питания источников света переменным током; чем выше этот коэффициент, тем сильнее мерцание, утомляющее зрение.

Видимое излучение, воспринимаемое глазом человека, относится к диапазону длин волн примерно от 380 до 760 нанометров.

При нормировании освещения используются разные параметры в зависимости от его вида. Для естественного освещения нормируемой величиной служит коэффициент естественной освещённости (КЕО), тогда как для искусственного освещения нормируются сразу несколько параметров: уровень освещённости в люксах, показатель ослеплённости и коэффициент пульсации. Нормируемое значение освещённости на рабочем месте при искусственном освещении устанавливается в зависимости от разряда и подразряда зрительной работы, контраста объекта различения с фоном, а также характеристики самого фона (светлый, средний или тёмный). Нормируемое значение КЕО при естественном освещении определяется аналогичными факторами – разрядом зрительной работы, а также световым климатическим поясом местности и ориентацией здания по сторонам света.

Для измерения и контроля освещённости на рабочих местах применяются специальные приборы – люксметры, позволяющие получить количественную оценку уровня освещённости в люксах и сопоставить её с нормативными значениями.

Были произведены измерения при помощи портативного люксметрапульсометра ТКА-ПКМ 08 в пяти разных точках: в левом верхнем углу, левом нижнем углу, в центре, в правом верхнем углу и правом нижнем углу, в таблицу 1 записаны полученные значения освещённости для светлого фона.

Таблица 1 - Значения освещённости источников света со светлым фоном

| Источник света | Выбранная точка | Освещенность, Ek, лк | Коэффициент пульсации, Km, % | Стробоскопический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1) | Правый нижний угол | 181 | 42 | Имеется небольшой эффект |
|  | Правый верхний угол | 102 | 57 |  |
|  | Левый верхний угол | 144 | 62 |  |

Продолжение таблицы 1

|  | Левый нижний угол | 348 | 51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центр пола | 282 | 51 |  |
| Ср. знач. |  | 211,4 |  |  |
| Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3) | Правый нижний угол | 644 | 13 | Переодически наблюдается эффект |
|  | Правый верхний угол | 417 | 13 |  |
|  | Левый верхний угол | 410 | 13 |  |
|  | Левый нижний угол | 641 | 13 |  |
|  | Центр пола | 860 | 12,5 |  |
| Ср. знач. |  | 594 |  |  |
| Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6) | Правый нижний угол | 480 | 25 | Эффект однозначно наблюдается |
|  | Правый верхний угол | 460 | 32 |  |
|  | Левый верхний угол | 587 | 35 |  |
|  | Левый нижний угол | 580 | 29 |  |
|  | Центр пола | 690 | 30 |  |
| Ср. знач. |  | 559,4 |  |  |

В таблицу 2 внесены значения освещенности при тёмном фоне.

Таблица 2 - Значения освещённости источников света со светлым фоном

| Источник света | Выбранная точка | Освещенность, Ek, лк | Коэффициент пульсации, Km, % | Стробоскопический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1) | Правый нижний угол | 174 | 25 | Имеется явный видимый эффект |
|  | Правый верхний угол | 54 | 45 |  |
|  | Левый верхний угол | 90 | 62 |  |
|  | Левый нижний угол | 267 | 40 |  |
|  | Центр | 220 | 48 |  |
| Ср. знач. |  | 161 |  |  |
| Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3) | Правый нижний угол | 402 | 13 | Наблюдается небольшой эффект |
|  | Правый верхний угол | 194 | 11 |  |
|  | Левый верхний угол | 197 | 15 |  |
|  | Левый нижний угол | 387 | 14 |  |
|  | Центр пола | 530 | 13 |  |
| Ср. знач. |  | 342 |  |  |
| Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6) | Правый нижний угол | 245 | 16 | Имеется явный видимый эффект |
|  | Правый верхний угол | 180 | 30 |  |

Продолжение таблицы 2

|  | Левый верхний угол | 281 | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Левый нижний угол | 335 | 26 |  |
|  | Центр пола | 352 | 27 |  |
| Ср. знач. |  | 278,6 |  |  |

Проведено сравнение полученных значений с нормативными значениями освещённости, установленными СНиП 23-05-95. Нормативные значения были взяты при среднем контрасте объекта различения с фоном для тёмного и светлого фона. Для удобства данные были приведены к табличному виду (таблица 3).

Таблица 3 - Сравнение фактических и номинальных значений освещённости

| Источник света | Характеристика фона | Фактические значения | Нормативные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1) | светлый | 211,4 | 200 |
|  | темный | 161 | 200 |
| Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3) | светлый | 237,6 | 200 |
|  | темный | 342 | 200 |
| Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6) | светлый | 559,4 | 200 |
|  | темный | 278,6 | 200 |

Светодиодная лампа на светлом фоне (211,4 лк) соответствует СНиП, на темном фоне не соответствует норме (дефицит освещенности). Лампа накаливания и люминесцентная соответствует норме.

Светодиодная лампа лучшая по энергоэффективности. При минимальном потреблении (всего 1.1 Вт) выдает освещенность, практически равную норме. Люминесцентная даёт отличный результат по светоотдаче, самый мощный световой поток с большим запасом при малом потреблении. Полностью безопасна с точки зрения СНиП для выполнения точных работ.

Худшая по всем показателям лампа накаливания. Чтобы выдать 237–342 лк, она тратит в 54 раза больше энергии, чем светодиодная, и почти в 7 раз больше, чем люминесцентная. Огромная часть энергии уходит в тепло.

(1)

По результатам измерений освещённости для варианта с тёмной и светлой окраской стен было вычислено значение фактического светового потока для каждой лампы по следующей формуле:

Fфакт=Eср*S,

Где S – площадь макета помещения, м2.

Площадь макета помещения была определена как площадь пола установки:

S = 0,55 * 0, 72;

S = 0,396 м2.

В таблицу 4 занесены значения фактического светового потока.

Таблица 4 – Значения фактического светового потока

| Источник света | Характеристика фона | Значение Fфакт |
| --- | --- | --- |
| Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1) | светлый | 84,56 |
|  | темный | 64,4 |
| Галогеновая лампа, 60 Вт (Лампа №3) | светлый | 237,6 |
|  | темный | 136,8 |
| Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6) | светлый | 223,76 |
|  | темный | 111,44 |

- Вывод

Сравнение трёх источников света – светодиодной лампы 1,1 Вт (Лампа №1), лампы накаливания 60 Вт (Лампа №3) и люминесцентной лампы 9 Вт (Лампа №6) – по нормативам СНиП 23-05-95 показывает, что ни один из них не удовлетворяет требованиям в полном объёме одновременно по всем нормируемым параметрам.

По уровню освещённости нормативному значению (Ен = 200 лк) точнее всего соответствует светодиодная лампа: на светлом фоне её средняя освещённость (211,4 лк) практически совпадает с нормой, но на тёмном фоне (161 лк) образуется дефицит. Лампа накаливания и люминесцентная лампа обеспечивают освещённость со значительным запасом (237–594 лк и 278–559 лк соответственно), что по количеству света выглядит предпочтительнее, но энергетически не оправдано.

Решающим становится коэффициент пульсации Kм, который также нормируется СНиП (не более 10–20% в зависимости от разряда зрительной работы). Здесь картина обратная: лампа накаливания показывает наилучший результат (Km = 11–15%), укладываясь в норму и не давая стробоскопического эффекта, тогда как у люминесцентной лампы (Km = 25–35%) и особенно у светодиодной (Km = 42–62%) пульсация значительно превышает допустимые значения, что подтверждается визуально наблюдаемым мерцанием.

Таким образом, по совокупности требований СНиП 23-05-95 ни одна из ламп не проходит одновременно по освещённости и пульсации.